| 嘉義市政府消防局 |  |
| --- | --- |
| 業務類別 | 第○消防大隊 ○年辦理自衛消防編組應變能力驗證成果 |
| 辦理時間 | ○年○月○日○時○分～○時○分 |
| 場所名稱 | ○○護理之家 |

- 自衛消防編組應變能力驗證演練成果目錄暨自行檢查表

| 項次 | 項 目 | 頁 碼 | 自行檢查 (勾選) |  | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 無 |  |
| 1 | 自衛消防編組應變能力驗證演練實施計畫 | 第 頁 |  |  |  |
| 2 | 自衛消防編組應變能力驗證預演及正式演練程序表(附件1、2、3) | 第 頁 |  |  |  |
| 3 | 自衛消防編組驗證應變行動內容(附件4) | 第 頁 |  |  |  |
| 4 | 自衛消防編組驗證應變行動流程圖(附件5) |  |  |  |  |
| 5 | 自衛消防隊編組表(附件6) |  |  |  |  |
| 6 | 自衛消防編組應變能力驗證檢討會會議紀錄(附件7) |  |  |  |  |
| 7 | 自衛消防編組應變能力驗證演練相片(附件8) |  |  |  |  |
| 8 | 臨界時間預估及量測時間一覽表(附件9) |  |  |  |  |

○○護理之家107年自衛消防編組應變能力驗證演練

實施計畫

- 依據：

(一)消防法第13條暨同法施行細則第13條至第16條。

(二)自衛消防編組應變能力驗證要點。

二、目的：

落實防火管理機制，透過模擬最危險及人力最少情境規劃編組演練方式，就核算起火等區劃的臨界時間，再與實測應變行動所需時間相較，驗證自衛消防編組應變能力是否足夠，找出危險因子及可能改善方案，以強化整體安全性，減少火災發生時人命傷亡及財產損失。

三、演練日期：

(一)第1次預演：107年10月1日8時至10時實施，其程序如附件1。

(二)第2次預演：107年10月1日10時至12時實施，其程序如附件2。

(三)正式演練：107年10月5日8時10分至12時10分實施(合計4小時)，其程序如附件3。

四、演練地點：本護理之家。

五、指導單位：嘉義市政府消防局。

六、情境構想：

本護理之家「仁愛大樓」凌晨2時31分許5樓A3室，住民自行攜帶之電動床墊電線走火引燃床墊，造成濃煙彌漫整個A3室。[註：想定可能發生火災的原因、地點、時間、何時應變人力最少等因素後，以最危險的夜間情境及人最少的狀況下作為本次演練情境。]

七、演練人員：

白天模擬夜間演練，自衛消防編組人員為夜間值班人員(如附件4、5)

八、起火樓層設定：

本護理之家「仁愛大樓」凌晨2時30分許5樓A3室。[註：選定自力避難困難人數及避難困難度最高之樓層]。

九、演練事項：

從火災發生後，自衛消防編組成員視實際火災情境，依應變行動內容(如附件4)及應變行動流程圖(如附件5)執行下列應變行動演練假設情境：

- 確認火災訊號：藉由火警自動警報設備之受信總機或住宅用火災警報器[註：選項]，確認起火區域。

- 確認現場：到起火處所確認現場狀況。

- 火災通報：確認火災後，立即向自衛消防編組成員、消防機關及場所人員等相關人員，通報火災訊息及避難訊息。

- 初期滅火：使用滅火器或室內消防栓(有設置時) [註：選項]，進行火災初期滅火。

5.避難引導：引導場所人員進行避難，疏散方向為將起火區劃內人員水平疏散至鄰接區劃後，再將鄰接區劃內人員水平疏散至其他相對安全區劃，最後將垂直鄰接區劃內人員水平疏散至其他相對安全區劃。[註：選項]

6.形成區劃：關閉防火門，形成起火區劃、鄰接區劃及垂直鄰接區劃[註：選項]等防火區劃。

7.向消防機關提供訊息：應向消防機關提供起火位置、人員受困情形、住民清冊、自衛消防編組應變狀況、場所內部危害物質位置等有利於火災搶救相關資訊，使消防救災能更有效率地進行。

十、召開檢討會：

邀請消防局人員列席指導，於演練結束後召集本護理之家自衛消防編組成員(如附件6)討檢優缺失及未來策進作為，並製作檢討會紀錄(如附件7)、成果相片(如附件8)、臨界時間預估及量測時間一覽表(如附件9)等資料提報該局。

十一、本計畫如有未盡事宜，得隨時修正補充之。

附件1

○○護理之家自衛消防編組應變能力驗證示範演練

第1次預演程序表

| 項目 | 流程內容 | 時間 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- |
| ㄧ | 消防機關、各應變行動人員及指導員介紹 | ─ | 演練處所 |
| 二 | 由指導員帶領各應變行動人員現場實地走位、演練並討論各應變行動內容是否有無修正的地方 | ─ | 演練處所 |
| 三 | 依應變行動流程進行分組走位後利用平面圖進行兵棋推演 | ─ | 演練處所 |
| 四 | 綜合座談並依本日演練情形酌修應變行動內容 | ─ | 演練處所 |

附件2

○○護理之家自衛消防編組應變能力驗證示範演練

第2次預演程序表

| 項目 | 流程內容 | 時間 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- |
| ㄧ | 各應變行動人員利用平面圖進行兵棋推演. | ─ | 演練處所 |
| 二 | 依應變行動流程進行綜合預演 | ─ | 演練處所 |
| 三 | 綜合座談並依本日演練情形酌修應變行動內容 | ─ | 演練處所 |

附件3

○○護理之家自衛消防編組應變能力驗證示範演練

正式演練程序表

| 項目 | 流程內容 | 時間 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 演練場所進行簡報 (簡報內容包含場所建築概況、收容人員慨況、消防設備及防火設施介紹、本次演練情境設定、演練流程、各應變行動內容執行重點) | 30分鐘 | 演練處所 |
| 二 | 演練人員及各項器具、設施與設備確認 | 30分鐘 | 演練處所 |
| 三 | 兵棋推演及單項預演 | 90分鐘 | 演練處所 |
| 四 | 正式演練 | 30分鐘 | 演練處所 |
| 五 | 演練結束後檢討會議 | 60分鐘 | 演練處所 |

附件4

○○護理之家自衛消防編組驗證應變行動內容(一)

| 班別 | 姓名 | 任務分工 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通報班 | 蔡伊琳 | 1號人員 |  |
| 滅火班 | 周杰倫 | 2號人員 |  |
| 避難引導班 | 曹雅玟 | 3號人員 |  |
| 安全防護班 |  |  | 選項 |
| 救護班 |  |  | 選項 |

○○護理之家自衛消防編組驗證應變行動內容(二)

| 應變項目 | 應變行動內容 | 應變人員 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 確認火災訊號 | 藉由火警自動警報設備之受信總機或住宅用火災警報器，確認起火區域。 | 通報班 (1號人員) |  |
| 確認現場 | 提滅火器前往到起火處所確認現場狀況。 | 滅火班 (2號人員) |  |
| 火災通報 | 確認火災後，立即向自衛消防編組成員、消防機關及場所人員等相關人員，通報火災訊息及避難訊息。 | 通報班 (1號人員) |  |
| 初期滅火 | 使用滅火器或室內消防栓，進行火災初期滅火及撤離住民，關閉房門。 | 滅火班 (2號人員) 通報班 (1號人員) |  |
| 避難引導 | 引導避難，疏散方向為將起火區劃內人員水平疏散至鄰接區劃後，再將鄰接區劃內人員水平疏散至其他相對安全區劃，最後將垂直鄰接區劃內人員水平疏散至其他相對安全區劃。 | 避難引導(3號人員)、通報班(1號人員)、滅火班(2號人員) |  |
| 形成區劃 | 關閉防火門，形成起火區劃、鄰接區劃及垂直鄰接區劃等防火區劃。 | 安全防護班 (3號人員) |  |
| 向消防機關提供訊息 | 派人員至戶外向消防人員提供現場平面圖及正確相關訊息(如起火位置、人員受困情形、自衛消防編組應變狀況、場所內部危害物質位置等有利於火災搶救相關資訊)。 | 通報班 (1號人員) |  |

附件5    ○○護理之家自衛消防編組驗證應變行動流程圖

場所待命

(1號人員於櫃檯工作)

火警自動警報設備或住宅用火災警報器鳴動

發報場所確認

(1號人員查看受信總機)

受信總機火災區域確認後指示

待命處所人員

(2號人員)

內線電話、對講機等

廣播火警確認中(1號人員)

手持滅火器至現場確認

現場的確認

(2號人員)

119通報(1號人員)

火災發生的連各(1號人員)

內線電話等轉知櫃檯

2號人員疏散起火居室住民，以滅火器滅火

關閉起火居室門形成區劃(2號人員)

廣播發生火災(1號人員)

1、2號人員疏散起火區劃住民，並以室內消防栓滅火(無室內消防栓直接疏散)

起火區劃避難引導、初期滅火(1、2、3號人員)

鄰接區劃避難引導(1、2、3號人員)

關閉起火區劃防火門(3號人員)

關閉鄰接區劃防火門(3號人員)

垂直鄰接區劃避難引導(1、2、3號人員)

關閉垂直鄰接區劃防火門(3號人員)

清點場所內人員(1號人員)

附件6

| ○○○○護理之家自衛消防隊編組表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自衛消防隊隊長 |  |  |  | 自衛消防副隊長 |  |  |  |  |
| 通報班 |  |  | 滅火班 |  |  | 避難引導班 |  |  |
| 班長 |  |  | 班長 |  |  | 班長 |  |  |
| 成員 |  |  | 成員 |  |  | 成員 |  |  |
| 安全防護班[註：選項] |  |  |  |  | 救護班[註：選項] |  |  |  |
| 班長 |  |  |  |  | 班長 |  |  |  |
| 成 員 |  |  |  |  | 成 員 |  |  |  |

備註：本表請視需求自行增刪。

附件7

○○護理之家自衛消防編組應變能力驗證檢討會會議紀錄

一、時間：     年   月   日   時    分

二、地點：                             (會議室、辦公室)

三、主席：

四、記錄：

五、自衛消防編組人員簽到：

六、消防局列席人員：

七、本次驗證演練優點(建議採條列式書寫，以下亦同)：

八、本次驗證演練缺點：

九、未來強化事項：

附件8

○○護理之家自衛消防編組應變能力驗證成果相片

說明：演練場所簡報

說明：兵棋推演

○○護理之家自衛消防編組應變能力驗證成果相片

說明：確認火災訊號

說明：到起火處所確認現場狀況

○○護理之家自衛消防編組應變能力驗證成果相片

說明：火災通報

說明：使用滅火器或室內消防栓(有設置時) [註：底線部分為選項]，進行火災初期滅火

○○護理之家自衛消防編組應變能力驗證成果相片

說明：引導場所人員由起火區劃內人員水平疏散至鄰接區劃後，再將鄰接區劃內人員水平疏散至其他相對安全區劃，最後將垂直鄰接區劃內人員水平疏散至其他相對安全區劃。[註：底線部分為選項]

說明：形成區劃-關閉防火門，形成起火區劃、鄰接區劃及垂直鄰接區劃等防火區劃

○○護理之家自衛消防編組應變能力驗證成果相片

說明：向消防機關提供訊息

說明：召開檢討會

附件9

○○護理之家臨界時間預估及量測時間一覽表

| 驗證日期 |  | 年 月 日 時 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 演練事項 |  | 火警自動警報設備鳴動後經過時間(實際量測時間) | 預估之臨界時間(由公式計算的時間) | 量測結果 (消防機關填寫) | 備考 |
| 完成收容人員避難引導 | 最後1人離開起火區劃時間 | 分 秒 | 分 秒 | □在臨界時間範圍內 □超過臨界時間 |  |
|  | 最後1人離開鄰接區劃時間 | 分 秒 | 分 秒 | □在臨界時間範圍內 □超過臨界時間 |  |
|  | 最後1人離開垂直鄰接區劃時間 | 分 秒 | 分 秒 | □在臨界時間範圍內 □超過臨界時間 |  |

註：本表由消防人員書寫後，影本交由受驗證單位存查，正本由消防人員攜回備查。

驗證單位：嘉義市政府消防局第   消防大隊

量測人員(簽名或蓋章)：