嘉義市牛稠溪(牛稠溪橋以上)八掌溪(軍輝橋以上)水質整體規劃及細部設計
為改善八掌溪軍輝橋河段之水質，擬於八掌溪軍輝橋至忠義橋河段規劃設置水質淨化系統。同時嘉義縣環境保護局也有意在忠義橋下進行水質改善工程，為此環保署以管線連結方式串連成一個大系統，嘉義縣環境保護局採用礫間處理系統，將以泵浦抽忠義橋下污水約5,000 CMD，然後將處理過的水源在以管線接到下游處本局規劃場址，因水質已經過礫間處理系統處理改善許多，所以本局規劃直接以人工溼地作後續處理。
八掌溪人工溼地自然淨化場址包含了取水工、初沈池、近自然式水質淨化渠道、草澤溼地、植栽浸潤床及景觀生態池等處理單元，另包含了澆灌系統、照明系統、解說導覽系統及機電儀控設施等。主要功能在於淨化忠義橋下排水路的生活污水，經前段的接觸曝氣系統淨化後，取5,000 CMD的污水進入本系統中，淨化後的水資源主要提供為澆灌系統的水源，以孕育植生綠化帶的植被，相關設施及說明如圖1.1-1及表1.1-1所示，所有單元間的輸水模式均採重力式流動。

此外，整體的系統流程如圖1.1-2所示，透過初沈池進行初級處理後的水，將分流為兩道，其中3,200 CMD進入草澤溼地系統中，1,800 CMD進入水質淨化渠道中，最後則一併匯入景觀生態池。
[image: image1.png]L BEsEmn

IEEARIVKEFLRE

chok RS

KB E
Bl ==z

B 13546

235009
65004

NS
NS

23200FEH AR

17500

VN




圖1.1-1   自然淨化系統單元平面配置圖

[image: image2.png]L BEsEmn

IEEARIVKEFLRE

chok RS

KB E
Bl ==z

B 13546

235009
65004

NS
NS

23200FEH AR

17500

VN



圖1.1-2   自然淨化系統單元流程圖
表1.1-1   自然淨化系統單元及主要設施簡介
	單元
	位置
	面積(平
方公尺)
	主要設施

	一
	近自然式水質淨化渠道
	跑道北側與低水護岸間草生地
	23,200
	入流管線、流量計、放流管線、溢洪管等。

	二
	草澤溼地
	親水公園跑道內東側綠地
	23,500
	入流管線、流量計、放流管線、溢洪管等。

	三
	景觀生態池
	跑道西側至軍輝橋間綠帶
	6,500
	入流管線、放流計量槽、澆灌系統、照明設備等。

	四
	植生綠化帶
	後庄堤防堤外邊坡
	17,500
	澆灌系統、陸域植栽。

	合計
	70,700
	


二、水質目標
入流水質為水質條件為BOD = 40 mg/l、SS = 50 mg/l、氨氮 = 2.5 mg/l ，放流水質目標訂為BOD < 20 mg/l、SS < 20 mg/l、氨氮 < 1.5 mg/l ；或當入流水質條件為BOD > 60 mg/l、SS > 70 mg/l、氨氮 > 4 mg/l 時，各項污染物削減率應分別達：BOD > 50 %、SS > 55 %、氨氮 > 45 % 。
� EMBED PI3.Image  ���








[image: image3.jpg]=<0 e]

LB B HRE

1St

1 SSKARE 3,200 CMD
\ISKARE 1,800 CMD

SRIREETTRE

e

/

NEZATENEN

FE®KE 5000CMD |

(oS

MR E ST R



_1196776928.bin

